J-SAP-JBF4124R/JBF4125R无线手动报警开关

使用说明书

- 概述

  - 产品特点

- 内置微处理器，性能稳定。

- 采用SMT表面贴装工艺，可靠性高，一致性好。

- 产品采用无线通讯方式，施工现场无需接线。

- 可与公司生产的JB-QB-JBF5021控制器（以下简称控制器）配接，组成报警系统。

- 操作简单，用手按下按键，即能实现向控制器发送火警信号。

- 产品使用RF射频通信技术，功耗低，可视传输距离260m。

- 无线手动报警开关预埋安装，节省占用空间，同时也可以支持明装（无预埋盒）安装方式。

- J-SAP-JBF4124R无线手动报警开关为白色外观

- J-SAP-JBF4125R 无线手动报警开关为红色外观

  - 主要用途及适用范围

- 产品可以与控制器构成无线家用火灾安全系统。

- 适用于家庭、宾馆客房、老旧小区改造、三小、九小等小微场所等应用

  - 型号的组成及其代表意义

J-SAP-JBF 4124R

产品代号

公司代号

国家标准规定的分类代号

  - 使用环境条件

- 工作温度：-10—+50℃

- 贮存温度：-10—+40℃

- 相对湿度：≤85%RH(40±2℃)

- 工作原理

无线手动报警开关由启动开关及相应的处理电路组成，在正常运行时，产品处于巡检状态，绿色指示灯闪亮，当有火警时，手动按下按钮（需大于3s），报警信号上传到控制器，同时红色指示灯常亮来警示用户，长按报警按键（大于6s）时，报警状态取消，设备复位。

- 操作指导

1）上电自检：用户收到产品后，请先将电池插头插入到插座内，指示灯红黄绿三色交替闪亮。

2）注册登记：产品上电后，请在有效通讯距离内，5s内点按报警按键3次发送注册信息，点按过程中红灯闪亮，点按完毕发送注册信息，发送过程中绿灯闪亮。成功注册到控制器上，绿灯常亮1s作为提示。

3）巡检状态：正常巡检状态下，指示灯每隔3h绿灯闪烁一次。

4）报警：手动按下按钮（大于3s）时，可发送报警信号，控制器报出火警，产品指示灯红色常亮。若手动按下按钮超过3s,控制器未报出火警，产品指示灯红色闪亮直至控制器报出火警后，红色常亮。

5）复位：操作控制器上的复位功能，即可对所有在线且处于报警状态的手动报警按钮进行复位。

6）故障：当产品电池电压低于2.6V时，产品向控制器发送故障信号，控制器报出手报故障，此时指示灯黄色闪亮。请尽快联系厂家更换电池。

- 技术特性

主要参数

| 内容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 电池型号/工作电压 | CR17450 / 3V |
| 监视电流 | ≤ 3μA |
| 报警电流 | ≤ 2mA |
| 确 认 灯 | 巡检状态绿色闪亮，报警时红色常亮，故障时黄色闪亮 |
| 外形尺寸 | 86mm长 × 90mm宽 × 26.5mm高 |

5、尺寸、重量

5.1、JBF4124R/JBF4125R外形及安装尺寸（含明装底座）

图1  外形及尺寸图（含底座）

5.2、JBF4124R/JBF4125R外形及安装尺寸（不含明装底座）

图2  外形及尺寸图（不含底座）

5.3、重量：69g（不含明装底座）95g（含明装底座）

6、安装、注册

6.1、安装程序、方法及注意事项

产品同时支持明装与暗装两种安装方式。

暗装方式：产品放入预埋盒内部，同时用包装内的安装螺钉与预埋盒连接

注：产品装到预埋盒内部时，预埋盒外轮廓最小尺寸为83×83，小于该尺寸的预埋盒不支持暗装的方式。

明装方式：若产品需要明装，则需要另外订购型号为JBF-VB4502A（白色）或JBF-VB4502B（红色）的明装底座配合使用，先将明装底座与墙体固定，再将产品底座与明装底座连接

图3暗装方式              图4明装方式

7、故障分析与排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄色指示灯亮 | 电池欠压 | 更换电池 | 3V锂锰电池，电池型号CR17450 |
| 控制器无法收到信息 | 1）未正确登记到控制器上 | 根据使用说明重新将产品登记到控制器上 |  |

8、保养、维修

- 日常维护、保养、校准

- 定期进行报警试验，建议每半年一次

9、开箱及检查

打开包装后，请检查产品数量及外观，如发现有缺失或损坏，请速与我们联系。

10、免责声明

- 在使用中，必须严格按照本说明书的要求进行安装和调试。

- 本公司有权对说明书内容进行修改，恕不事先通知。

- 本公司保留对本说明书的最终解释权

青鸟消防股份有限公司

地    址：中国北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼

邮    编：100871

服务热线：400 0089 119

传    真：010-62755692

网    址：http://www.jbufa.com

Jade Bird Fire Co.,Ltd.

Address:  Jade Bird Building,207 Chengfu Road,

Haidian District,Beijing,P.R.China

Post Code: 100871

Tel:      400 0089 119

Fax:      +86-10-62755692

Website: http://www.jbufa.com